## Localização Reservas (hidden)
LOCALIZAÇÃO DE RESERVAS TÉCNICAS REDECOMEP - ATUALIZADO 31/07/2023
METRAGEM | ENDEREÇO | PROJETO | LOCAL | POSIÇÃO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES | F.O.
48 | Rua São Manoel, 1º CS atrás POP | 1 | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 72
| Rua São Manoel, 1401 | 2 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Rua São Manoel, 1994 | 3 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Bento Gonçalves ao lado da EOPA 10 | 4 | AÉREO | em out loop |  | Procurar ve se existe | 72
| Rua Barão do Amazonas | 5 | AÉREO | em escolta |  | Procurar ve se existe 4º poste | 12
| AV. Bento Gonçalves,3165 | 7 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| AV. Bento Gonçalves, 4681 | 9 | AÉREO | em out loop |  | Procurar ve se existe | 72
| Av. Bento Gonçalves | 10 | AÉREO | em out loop |  | PROCURAR próximo Cristiano Fischer
| Av. Bento Gonçalves, 5300 | 11 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Bento Gonçalves, 6461 | 13 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Bento Gonçalves | 16 | AÉREO | em out loop |  | Frente Laboratório Análises solo | 24
| Av. Bento Gonçalves, 8587 | 18 | AÉREO | em out loop |  | Depois EOPOA 90 | 24
| Estrada João Remião | 18 | AÉREO | em out loop |  | Antes EOPOA 100
40 | Dentro Campus do Vale | CV - 5 | AÉREO | em out loop |  | Pós ponte | 24
40 | Dentro Campus do Vale | CV - 6 | AÉREO | em out loop |  | Próximo terminal ônibus | 24
14 | Dentro Campus do Vale | CV - 6 | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | acesso - frente Banco do Brasil | 24
40 | Dentro Campus do Vale | CV - 4 | AÉREO | escolta |  |  | 24
40 | Dentro Campus do Vale | CV - 3 | AÉREO |  |  | não localizada ainda | 24
41 | Dentro Campus do Vale | CV - 2 | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 24
| Beco Marianos | 14 | AÉREO | em out loop |  |  | 24
| Av. Antônio de Carvalho, nº 105 | 13 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Antônio de Carvalho, 413 | 23 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Antônio de Carvalho, 960 entre 3º e 4º poste | 24 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Antônio de Carvalho, entre 6º e 7º poste | 24 | AÉREO | em out loop |  | PROCURAR | 72
| Av. Antônio de Carvalho, 1684 | 25 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Antônio de Carvalho, 2600 | 27 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Protásio Alves, 7730 | 29 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Protásio Alves, 8056 | 29 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Protásio Alves, 8510 | 30 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Manoel Elias, 2319 | 31 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
| Av. Manoel Elias, 2010 | 33 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
48 | Av. Manoel Elias, 1611 | 34 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
48 | Av. Manoel Elias, 1541 | 34 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
47 | Av. Manoel Elias, 1247 | 35 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
82 | Av. Manoel Elias, 1050 | 35 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
45 | Av. Manoel Elias, 664 | 36 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
55 | Av. Manoel Elias, 151 | 37 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
40 | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2219 | 38 | AÉREO | em out loop |  | Procurar ou vice versa | 72
| Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 1555 | 38 | AÉREO | em out loop |  | Próximo Itibere de Moura | 72
| Av Assis Brasil | 42 | AÉREO | em out loop |  | Procurar | 24
| Av Assis Brasil próximo rua Eng. João Luderitz | 43 | AÉREO | em out loop |  | Procurar | 24
| Av Assis Brasil próximo Av. Sertório entre 5º e 6º poste | 43 | AÉREO | em out loop |  | Procurar | 24
40 | Av. Assis Brasil, esquina Av. dos Gauchos | 45 | AÉREO | em out loop |  | Procurar | 24
48 | Av. Jerônimo Zeimanovits | 50 | AÉREO | em escolta |  | Frente UPA | 12
44 | Av. Assis Brasil, | 51 | AÉREO | em out loop |  | Upa para EOPOA 350 | 12
44 | Av. Assis Brasil, | 51 | AÉREO | em out loop |  | Upa para EOPOA 350 | 12
40 | Av. Assis Brasil, 3423 esquina Av. Forte | 51 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
40 | Av. Assis Brasil, 3139 quase esquina rua Alvares Cabral | 52 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
40 | Av. Assis Brasil, 2897 | 52 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
50 | Av. Assis Brasil, 2127 | 54 | AÉREO | em out loop |  | Lado da EOPOA 370 | 72
40 | Av. Dos Industriários | 55 | AÉREO | em out loop |  | Cabo F.O abandonado espera CEEE EOPOA 820 | 12
40 | Av. Brasiliano Indio de Moraes | 56 | AÉREO | em out loop |  | Cabo F.O abandonado espera CEEE EOPOA 820 | 12
40 | Av. Plinio Brasil Milano, 1850 | 57 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
40 | Av. Plínio Brasil Milanp, 1310 | 58 | AÉREO | em out loop |  | Condomínio Life Square | 72
| Voluntários da Pátria pós Conceição | 20 - S | SUBTERRÂNEO |  |  | para IFR
| Voluntários da Pátria pós Conceição | 20 - S | SUBTERRÂNEO |  |  | para IFR
| Voluntários da Pátria esquina Conceição | 20 - S | SUBTERRÂNEO |  |  | para IFR
| Av. ipiranga quase esquina Av. Azenha | 19 - S | SUBTERRÂNEO |  |  | CS não localizada | 48
| Av. Ipiranga ao lado EOPOA 540 | 19 - S | SUBTERRÂNEO |  |  |  | 48
30 | Av. Plinio B. Milano esquina Av. Carlos Gomes | 18 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 72
11 | Pedro Chaves Barcelo esquina Av. Plínio | 18 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 72
40 | Corcovado esquina rua Carlos V. Korzeritz | 17 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 72
10 | Rua Marquez do Pombal esquina rua Felicíssimo de Azevedo | 17 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 72
22 | Felicíssimo esquina Crist´vão Colombo | 17 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 72
40 | Av. Berlim, próximo 900 | 60 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
40 | Av. Berlim próximo Inmetro | 60 | AÉREO | em out loop |  | esquina rua Ceará | 72
40 | Av. Paraná, 217 | 61 | AÉREO | em out loop |  |  | 72
40 | Rua Dr. Timóteo, 370 | 62 | AÉREO | em out loop |  | Ao lado EOPOA 420 | 72
40 | Av. 24 de Outubro, 851 | 15 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 72
38 | Av. 24 de Outubro, 797 | 15 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Esquina Av. Goethe | 72
40 | Av. 24 de Outubro, 395 | 14 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 72
28 | Rua Mostardeiro, 1299 | 14 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Frente Bradesco | 72
| Rua Ramiro Barcelos quase esquina com Av. Osvaldo Aranha | 65 | AÉREO | em out loop |  | Hospital Clínicas | 72
40 | Av. Venâncio Aires, 970 | 66 | AÉREO | em out loop |  |  | 48
40 | Rua Ramiro Barcelos quase esquina Av. Ipiranga | 68 | AÉREO | em out loop |  | Frente Planetário | 48
40 | Av. Princesa Isabel | 69 | AÉREO | em out loop |  | Frente Hospital Cardiologia | 48
46 | Rua José Bonifácio | 13 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Frente rua Vieira e Castro | 48
12 | Praça José Bonifácio, 805 | 13 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Frente rua Santa Terezinha | 48
38 | Praça José Bonifácio, 675 | 13 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
40 | Av. Osvaldo Aranha, 968 | 13 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Frente Parque Ramiro Souto | 48
41 | Av. Setembrina - outro lado Redenção | 12 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | canteiro travessia para Reitoria | 48
40 | Av. Osvaldo Aranha esquina rua Sarmento Leite | 10 - S | SUBTERRÂNEO |  |  | Coberta por asfalto, não verificada | 48
40 | Rua Irmão José Otão, 81 | 11 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
40 | Av. Independência, 419 | 11 - S | SUBTERRÂNEO |  |  | Coberta por asfalto, não verificada | 48
23 | Rua Professor Annes Dias, 112 | 10 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Esquina rua Senhor dos Passos | 48
36 | Viaduto José Loureiro - Praça Argentina | 10 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | PROCURAR | 48
42 | Av. Borges de Medeiros, 563 | 6 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Esquina rua Riachuelo | 48
100 | Rua Siqueira Campos esquina rua Uruguai | 9 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
20 | Rua Siqueira Campos, 1163 | 9 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Coberta por asfalto, não verificada | 48
15 | Pça Mal. Deodoro esquina rua Duque de Caxias | 6 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | PROCURAR | 48
40 | Rua Espirito Santo quase esquina rua Cel Fernando Machado | 5-S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
40 | Rua Washington Luis esquina Av. Augusto de Carvalho | 5 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
40 | Av. Augusto de Carvalho quase esquina Av. Loureiro Silva | 5 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
54 | Av. Loureiro Silva esquina Av. Augusto de Carvalho | 5 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
40 | Rua Antonio Klinger da Silva | 4 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Lateral centro administrativo | 48
36 | Av. Borges de Medeiros esquina rua Dr. Vicente de Paula Dutra | 3 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
40 | Av. Ipiranga esquina Av. Praia de Belas | 3 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Tribunal Regional 4º vara | 48
43 | Av. Praia de Belas - Praça Itália | 2 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  |  | 48
53 | Av. Praia de Belas, 2064 | 1 - S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Frente rua Barbedo | 48
40 | Rua Barão do Guaíba, 781 | 75 | AÉREO | em out loop |  | DMAE | 48
40 | Av. Azenha, 651 | 70 | AÉREO | em out loop |  |  | 48
| Av. Carlos Gomes esq. Rua Campus Sales, 126 | 59 | AÉREO | em out loop |  |  | 36
| Av. Carlos Gomes esq. Rua Campus Sales, 190 | 59 | AÉREO | em out loop |  |  | 36
40 | Dr. Timóteo esquina rua Poty Medeiros | 63 | AÉREO | escolta |  |  | 36
40 | Rua Euduro Berlink quase esquina rua Arthur rocha | 79 | AÉREO | em out loop |  |  | 36
40 | Rua Barão do Amazons esquina Av. Ipiranga | 81 | AÉREO | escolta |  |  | 12
40 | Rua Barão do Amazons esquina Av. Ipiranga | 82 | AÉREO | escolta |  |  | 12
40 | Rua Felizarddoantes da travessia rua | 83 | AÉREO | escolta |  |  | 12
48 | Rua Diogo de Souza quase esquina rua Visconde de Macaé | 85 | AÉREO | escolta |  |  | 12
45 | Rua Diogo de Souza quase esquina rua Marechal Frota | 85 | AÉREO | escolta |  |  | 12
58 | Rua Marechal Frota poste acesso ao GHC | 85 | AÉREO | escolta |  |  | 12
64 | Av. Francisco Trein frente acesso ao GHC Backup | 86 | AÉREO | escolta |  |  | 12
40 | Rua Correa Lima quase esquina rua Barão de Cerro Largo | 91 | AÉREO | escolta |  |  | 12
Coberta Asfalto
Não localizada - não verificada

## Localização Emendas (hidden)
LOCALIZAÇÃO DE EMENDAS REDECOMEP - ATUALIZADO 31/08/2023
EMENDA | ENDEREÇO | PROJETO | LOCAL | POSIÇÃO | SITUAÇÃO | OBSERVAÇÕES
5 | Rua São Manoel, 1909 | 3 | AÉREO | em escolta
6 | Rua São Manoel, 1970 | 3 | AÉREO | em escolta
10 | Av. Bento Gonçalves, 1380 | 4 | AÉREO | em out loop
15 | Av Bento Gonçalves esquina Paulino Azurenha | 6 | AÉREO | em out loop
20 | AV. Bento Gonçalves, 2460 - (UERGS) | 6 | AÉREO | em out loop
30 | Av. Bento Gonçalves quase esquina rua Silvado | 7 | AÉREO | em out loop
40 | Av. Bento Gonçalves quase esquina rua Angelina Porto | 8 | AÉREO | em out loop
42 | Av. Bento Gonçalves, 4021 | 8 | AÉREO | em out loop
50 | Av. Bento Gonçalves (PUC) | 9 | AÉREO | em out loop
60 | Av. Bento Gonçalves quase esquina Rua Osvaldo P. de Freitas | 11 | AÉREO | em out loop |  | (Carrefour)
64 | Av. Bento Gonçalves, 5431 | 11 | AÉREO | em escolta
71 | Av. Bento Gonçalves, 6060 quase esquina rua Crispim M. Silveira | 12 | AÉREO | em out loop
80 | Av. Bento Gonçalves, 6827 | 14 | AÉREO | em out loop
90 | Av. Bento Gonçalves, 8587 quase esquina Estrada João R. Oliveira | 18 | AÉREO | em out loop
100 | Estrada João Remião de Oliveira | 18 | AÉREO | em out loop |  | (Frente Polícia Civíl)
102 | Estrada João Remião de Oliveira | 18 | AÉREO | em escolta
110 | Estrada João Remião de Oliveira | 19 | AÉREO | em escolta |  | (Próximo Ceitec)
120 | Av. Bento Gonçalves frente nº 8839 | 18 | AÉREO | s/escolta |  | Pós travesssia outro lado da Bento
122 | Av. Bento Gonçalves frente nº 8927 | 20 | AÉREO | s/escolta |  | Não existe KMZ PROCURAR
123 | Av Bento Gonçalves | 21 | AÉREO |  |  | quase acesso ao CV
124 | Dentro Campus do Vale |  |  |  |  | pós entrada Av. Bento Gonçalves
126 | Dentro Campus do Vale |  |  |  |  | Próximo Telefonia
129 | Dentro Campus do Vale - Próximio ao pórtico trevo interno | CV -4 | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Atrás Sub Estação
130 | Dentro Campus do Vale - Próximio ao pórtico atrás Sub estação | CV - 4 | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Próximo ao pórtico)
143 | Dentro Campus do Vale | CV
146 | Dentro Campus do Vale | CV - 3
150 | Saída CV para Beco Marianos | 16 | AÉREO | c/escolta |  | Beco - Subida para presídio
178 | Av. Antonio Carvalho |  | AÉREO
179 | Av. Antonio Carvalho
180 | Av. Antonio de Carvalho quase esquina rua Irmã Ambrósia | 23 | AÉREO | em out loop
190 | Av. Antonio de Carvalho, 1808 quase esquina rua Irmão N. F. Rauch | 25 | AÉREO | em out loop
200 | Av. Antonio de Carvalho, frente nº 1845 | 25 | AÉREO | em out loop
210 | Av. Antonio de Carvalho, 2140 próximo rua Eng. José Canol | 26 | AÉREO | em out loop
220 | Av. Antonio de Carvalho, 2660 quase esquina rua Juvenal Cruz | 26 | AÉREO | em out loop
230 | Av. Protásio Alves, 7355 quase esquina rua L. M. Costa | 28 | AÉREO | em out loop
234 | Av. Protásio Alves | 29 | AÉREO | em escolta
240 | Av. Protásio Alves, 8780 quase esquina rua Hélio Pimpão | 31 | AÉREO | em out loop
244 | Av. Protásio Alves | 31 | AÉREO | em out loop
245 | Av. Protásio Alves | 32 | AÉREO | em escolta |  | Entrada portão Observatório
247 | Morro Santana | Observatório | AÉREO | em escolta
249 | Morro Santana | Observatório | AÉREO | em escolta
250 | Morro Santana | Observatório | AÉREO | em escolta |  | Observatório - Próximo EBT
260 | Morro Santana | Observatório | AÉREO | em escolta |  | Observatório - Próximo acesso
280 | Av. Manoel Elias, 2433 quase esquina rua João Dalegrave | 31 | AÉREO | em out loop
290 | Av. Manoel Elias, 2001 | 33 | AÉREO | em out loop
295 | Av. Manoel Elias | 34 á 36 |  |  |  | entre FAPA e Baltazar de Oliveira
300 | Av. Manoel Elias, 113 quase esquina Av. Baltazar de O. Garcia | 37 | AÉREO | em out loop
310 | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 1601 frente esquina Av. Sertório | 38 | AÉREO | em out loop
318 | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, quase esquina rua Eng. Ubatuba ou eng. Arnaldo | 40 | AÉREO | em escolta
330 | Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 191 quase esquina rua Gomes de Freitas | 41 | AÉREO | em out loop
340 | Av. Assis Brasil, esquina rua Cláudio José G.P. Leão | 47 | AÉREO | em out loop |  | (Próximo Fiergs)
cx 7 | Av. Assis Brasil frente Fiergs | 49 | AÉREO | em escolta |  | Frente Fiergs
344 | Av. Assis Brasil, esquina rua Cláudio José G.P. Leão | 50 | AÉREO | em escolta
346 | Av. Assis Brasil, esquina rua Benno Mentz | 50 | AÉREO | em escolta
350 | Av. Assis Brasil, 3161 quase esquina rua Diogo de Souza | 52 | AÉREO | em out loop
360 | Av. Assis Brasil, 2827 quase esquina rua Domingos Rubbo | 52 | AÉREO | em out loop
362 | Av. Assis Brasil, 2759 quase esquina Av. francisco Trein | 53 | AÉREO | em escolta
370 | Av. Assis Brasil, 2039 quase esquina rua Umbú | 54 | AÉREO | em out loop
374 | Av. Assis Brasil quase esquina Plinio Brasil Milano | 55 | AÉREO | em escolta |  | Próximo carrefour
380 | Av. Plinio Brasil Milano, 2343 frente rua Gustavo Moritz | 55 | AÉREO | em escolta |  | (Frente Carrefour)
388 | Praça Alberto Ramos | 57 OU 58 | AÉREO
390 | Av. Plinio Brasil Milano, 705 esquina Av. Carlos Gomes | 59A e 18S | SUBTERRÂNEO | acomodada
400 | Av. Cristóvão Colombo, 2681 esquina rua Mariland | 60A e 16S | SUBTERRÂNEO | acomodada
410 | Av. Berlim, 614 | 61 | AÉREO | em out loop |  | (Frente ao Inmetro)
420 | Rua Dr. Timóteo, 414 quase esquina Av. Cristóvão Colombo | 62 | AÉREO | em out loop
423 | Rua Dr. Timóteo, esquina Rua Marques do Pombal | 62 | AÉREO | em escolta
424 | Rua Dr. Timóteo, esquina Rua Marques do Herval | 62 | AÉREO | em escolta
430 | Av. 24 de Outubro, 891 esquina com rua Dr. Timóteo | 63a e 15S | SUBTERRÂNEO | acomodada
438 | P/ Hospital Monhos de Vento
440 | Rua Mostardeiro, 115 - Fêmina | 14 S | SUBTERRÂNEO | acomodada
442 | Rua Mostardeiro, 131 esquina com rua Miguel Tostes | Telesaúde | AÉREO | s/escolta |  | Acesso para Telesaúde.
444 | Rua Mostardeiro, 131 esquina com rua Miguel Tostes | Telesaúde | AÉREO | s/escolta |  | Acesso para Telesaúde.
450 | Av. Independência, 1253 esquina com rua Ramiro Barcelos | 64A e 14S | SUBTERRÂNEO | acomodada
452 | Rua Ramiro Barcelos quase esquina com rua Castro Alves | 64 | AÉREO | em out loop
454 | Rua Ramiro Barcelos quase esquina com rua Vasco da Gama | 64 | AÉREO | em out loop
460 | Rua Ramiro Barcelos quase esquina com Av. Osvaldo Aranha | 65 | AÉREO | em out loop
464 | Rua Ramiro Barcelos esquina acesso ao POP | 66 | AÉREO | em escolta |  | Poste acesso ao POP
466 | Rua Ramiro Barcelos quase esquina Jeronimo de Ornelas | 66 | AÉREO | em escolta
470 | Acesso ao portão K - Pátio Saúde | POP | SUBTERRÂNEO | acomodada
480 | Acesso ao portão K - Pátio Saúde | POP | SUBTERRÂNEO | acomodada
490 | Av. Ipiranga esquina rua São Luis | 68 | AÉREO | em out loop
500 | Av. Ipiranga,1813 quase esquina rua Santana | 68 | AÉREO
510 | Rua Santana, 1157 esquina Av. Princesa Isabel | 69 | AÉREO | em out loop
520 | Av. Princesa Isabel nº 342 | 69 | AÉREO | em out loop |  | (Frente Instituto de Cardiologia)
526 | Acesso ao Cemitério | 93 | AÉREO | em escolta
530 | Av. da Azenha, 651 quase esquina rua Prof. Freitas de Castro | 70 | AÉREO | em out loop
540 | Av. Ipiranga, 1200 | 19 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Canteiro outro lado da Polícia Federal)
550 | Av. Ipiranga, 3414 quase esquina Av. Érico Veríssimo | 19 S | SUBTERRÂNEO | acomodada
560 | Av. Ipiranga, 1075 esquina Av. Érico Veríssimo | 19 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Frente Zero Hora)
570 | Av. Érico Veríssimo, 1173 quase esquina rua Botafogo | 73 | AÉREO | em out loop |  | (Frente Emater)
580 | Rua José de Alencar nº 1018 | 74 | AÉREO | em out loop |  | (Próximo a Praça do PAPA)
590 | Rua Corrêa Lima, 140 | 74 | AÉREO | em out loop |  | (Frente CPOR)
600 | Av. Praia de Belas, 2053 esquina com rua Costa | 76A e 1S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Ao lado do Hospital Menino Deus)
610 | Av. Borges de Medeiros esquina rua Ipiranga | 3 S | SUBTERRÂNEO | acomodada
620 | Praça Açorianos | 5 S | SUBTERRÂNEO | acomodada
630 | Rua Washington Luis, 868 | 5 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Frente da UFRGS- ADM)
634 | Rua Washington Luis, |  | AÉREO | em escolta
638 | Rua Washington Luis, |  | AÉREO | em escolta
650 | Rua Duque de Caxias, 1068 esquina Praça mal. Deodoro | 7 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Palácio do Governador
655 | Rua Duque de Caxias, esquina Bento Martins | 7 S | SUBTERRÂNEO
660 | Rua Bento Martins esquina rua Siqueira Campos | 7 S | SUBTERRÂNEO | acomodada
670 | Rua Caldas Junior, 94 esquina rua Siqueira Campos | 8 S | SUBTERRÂNEO | acomodada
680 | Rua Siqueira Campos esquina Av. Borges de Medeiros | 9 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Mercado Público)
690 | Rua Riachuelo, 1416 quase esquina Av. Borges de Medeiros | 6 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | coberta por asfalto
700 | Rua Riachuelo, 1690 esquina rua Dr. Flores | 6 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Acesso para FEE -
710 | Rua Professor Annes Dias, 154 | 10 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Praça Dom Feliciano)
720 | Av. Independência, 83 | 10 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Frente ISCMPA)
730 | Rua Pinto Bandeira, 396 esquina Av. Alberto Bins | 10 S | SUBTERRÂNEO | acomodada
740 | Rua Professor Annes Dias, 142 esquina com rua Gal. Vitorino | 10 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Esquina prédio Música)
750 | Rua Irmão Jorge Otão, 241 esquina rua Thomas Flores | 11 S | SUBTERRÂNEO | acomodada
760 | Rua Sarmento Leite, 187 | 10 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Acesso Hospital Santa Rita)
770 | Av. Osvaldo Aranha, 99 | 10 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Acesso ao CESUP)
780 | Av. Eng. Luis Englert, 59 ao lado do Theatro da Reitoria - dentro pátio | 12 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | Dentro da Reitoria,
790 | Av. Osvaldo Aranha, 1025 frente rua Fernandes Vieira | 13 S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Brick da Redenção)
800 | Av. José Bonifácio esquina rua Santana - Frente VIVO | 67A e 13S | SUBTERRÂNEO | acomodada |  | (Redenção frente VIVO)
810 | Rua Santana esquina Av. Venâncio Aires | 67 | AÉREO | acomodada |  | Acesso CMPA
820 | fibra parada CEEE | 56
823 | Av. Carlos Gomes esquina Anita Garibald | Unisinos | SUBTERRÂNEO | acomodada
824 | Av. Carlos Gomes esquina Anita Garibald | Unisinos | SUBTERRÂNEO | acomodada
829 | Av. Manoel Luis Gonzaga, 719 - Frente acesso Unisinos | Unisinos | AÉREO | acomodada |  | Acesso Unisinos
830 | CS interna Unisinos | Unisinos | SUBTERRÂNEO | acomodada
843 | Rua Barão do Amazonas esquina Av. Ipiranga | 82 | AÉREO | em escolta
846 | Rua Barão do Amazonas, 704 | 83 | AÉREO | em escolta
851 | Rua Dr. Timóteo, 1017 | 63 | AÉREO | em escolta
853 | Rua Poty Medeiros esquina rua Dr. Timóteo | 63 | AÉREO | em escolta
855 | Rua Eudoro Berlink, 325 | 80 | AÉREO | em escolta
857 | Rua Eudoro Berlink, 434 | 80 | AÉREO | em escolta
860 | Rua Campus Sales, 207 esquina Av. Carlos Gomes | 59 | AÉREO | em escolta |  | (Frente Global Cross) - Não localizado
870 | Av. Assis Brasil, 2759 | 53 | AÉREO | em escolta
880 | Av. Assis Brasil, 2759 | 53 | AÉREO | em escolta
890 | Av. Antonio de Carvalho | 23 | AÉREO | em escolta
891 | Av. Antonio de Carvalho esquina Beco Marianos | 23 | AÉREO | em escolta
892 | Av. ipiranga indo CEEE 1º poste rótula | 23 | AÉREO | em escolta
920 | Entrada Hospital Moinhos de Vento
1004 | Rua Silveiro
1010 | Rua Banco da Provincia |  |  |  |  | frente CPRM
1020 | rua Orfanatrófio |  |  |  |  | frente Uniritter
1102 | [5 empty] | entre Upa e Cristo Redentor
CEO 3 | Av. Panamericana | s/n |  |  |  | entre Upa e Cristo Redentor

## Distâncias Anel Oeste (hidden)
ANEL OESTE | DISTÂNCIA EMENDAS REDECOMEP - ATUALIZADO ABRIL/2024 (APROXIMADO)
DE | PARA | TIPO DE CABO | METRAGEM
EMENDA 1020 | UNIRITTER | CFOA-SM-DD-G-12 | NÃO TEM
EMENDA 600 | EMENDA 610 | CFOA-SM-DD-G-48 | 1539.4
EMENDA 610 | EMENDA 620 | CFOA-SM-DD-G-48 | 1201.3
EMENDA 620 | EMENDA 630 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 736.5
EMENDA 630 | EMENDA 634 | CFOA-SM-AS80-G-12 | NÃO TEM
EMENDA 634 | EMENDA 638 | CFOA-SM-AS80-G-12 | NÃO TEM
EMENDA 638 | UERGS | CFOA-SM-AS80-G-12 | NÃO TEM
EMENDA 630 | UFRGS - ADMINISTRAÇÃO | CFOA-SM-DD-G-12 | 69.5
EMENDA 630 | EMENDA 650 | CFOA-SM-DD-G-48 | 1022.8
EMENDA 650 | EMENDA 655 | CFOA-SM-DD-G-48 | 426.5
EMENDA 655 | EMENDA 660 | CFOA-SM-DD-G-48 | 497.3
EMENDA 660 | EMENDA 670 | CFOA-SM-DD-G-48 | 467.4
EMENDA 670 | EMENDA 680 | CFOA-SM-DD-G-48 | 640.2
EMENDA 680 | TRENSURB MERCADO | CFOA-SM-DD-R-G-12 | 296.7
EMENDA 680 | EMENDA 690 | CFOA-SM-DD-G-48 | 589.9
EMENDA 690 | EMENDA 700 | CFOA-SM-DD-G-48 | 380.1
EMENDA 700 | EMENDA 710 | CFOA-SM-DD-G-48 | 498.7
EMENDA 710 | EMENDA 720 | CFOA-SM-DD-G-48 | 725
EMENDA 720 | ISCMPA | CFOA-SM-AS80-G-12 | 251.4
ISCMPA | UFRGS - ARTES | CFOA-SM-DD-G-12 | 634
ISCMPA | EMENDA 730 | CFOA-SM-DD-G-24 | 560.9
EMENDA 730 | IFRS | CFOA-SM-DD-R-G-12 | 637
EMENDA 730 | EMENDA 740 | CFOA-SM-DD-G-24 | 386.1
EMENDA 740 | UFRGS - DAD | CFOA-SM-DD-G-12 | 137
EMENDA 740 | UFRGS - MÚSICA | CFOA-SM-DD-G-12 | 140
EMENDA 720 | EMENDA 750 | CFOA-SM-DD-G-48 | 732.5
EMENDA 750 | EMENDA 760 | CFOA-SM-DD-G-48 | 564
EMENDA 760 | FFFCMPA | CFOA-SM-AS80-G-12 | 184.9
EMENDA 760 | EMENDA 770 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 251.6
EMENDA 770 | UFRGS - CESUP | CFOA-SM-DD-G-48 | 80
EMENDA 770 | EMENDA 780 | CFOA-SM-DD-G-48 | 592.6
EMENDA 780 | UFRGS - REITORIA | CFOA-SM-DD-G-12 | 152
EMENDA 780 | EMENDA 790 | CFOA-SM-DD-G-48 | 950.2
EMENDA 790 | EMENDA 800 | CFOA-SM-DD-G-48 | 689.6
EMENDA 800 | EMENDA 810 | CFOA-SM-DD-G-12 | 193.4
EMENDA 810 | CMPA | CFOA-SM-DD-G-12 | 41
EMENDA 800 | POP/RS | CFOA-SM-DD-G-48 | 1717.4
UPA - GHC | EMENDA 1102 | CFOA-SM-AS80-G-12 | NÃO TEM
EMENDA 1102 | EMENDA 1104 | CFOA-SM-AS80-G-12 | NÃO TEM
EMENDA 1104 | GHC - CRISTO REDENTOR | CFOA-SM-AS80-G-12 | NÃO TEM

## Distâncias Anel Leste (hidden)
ANEL LESTE | DISTÂNCIA EMENDAS REDECOMEP - ATUALIZADO ABRIL/2024 (APROXIMADO)
DE | PARA | TIPO DE CABO | METRAGEM
POP/RS | EMENDA 05 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1447.6
EMENDA 05 | EMENDA 06 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 110.2
EMENDA 06 | EMENDA 10 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 650.5
EMENDA 10 | EMENDA 18 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1160.9
EMENDA 18 | EMENDA 20 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 66.2
EMENDA 20 | EMENDA 843 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 955.4
EMENDA 843 | EMENDA 846 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 604.3
EMENDA 846 | ESEF | CFOA-SM-AS80-G-12 | 543.2
EMENDA 20 | EMENDA 30 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 682
EMENDA 30 | EMENDA 40 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 730.3
EMENDA 40 | EMENDA 42 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 309.1
EMENDA 42 | EMENDA 50 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 514.4
EMENDA 50 | PUC | CFOA-SM-AS80-G-12 | 276
EMENDA 50 | EMENDA 60 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1062.5
EMENDA 60 | EMENDA 64 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 201
EMENDA 64 | EMENDA 71 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 684.9
EMENDA 71 | EMENDA 80 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 889.6
EMENDA 80 | EMENDA 90 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 1807.2
EMENDA 80 | EMENDA 178 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 707.4
EMENDA 178 | EMENDA 180 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 227.5
EMENDA 90 | EMENDA 100 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 267.4
EMENDA 100 | EMENDA 102 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 79.8
EMENDA 102 | EMENDA 110 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 368
EMENDA 110 | CEITEC | CFOA-SM-AS80-G-12 | 440.2
EMENDA 90 | EMENDA 120 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 458.9
EMENDA 120 | EMENDA 122 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 107.5
EMENDA 122 | EMENDA 126 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 1012.2
EMENDA 126 | UFRGS - CV | CFOA-SM-AS80-G-24 | 477
UFRGS - CV | UFRGS 129 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 697
UFRGS 129 | EMENDA 130 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 99
EMENDA 130 | EMENDA 143 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 1514.7
EMENDA 143 | EMENDA 146 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 476.9
EMENDA 146 | EMENDA 150 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 854.3
EMENDA 150 | EMENDA 178 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 1312.9
EMENDA 178 | EMENDA 180 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 187.5
EMENDA 180 | EMENDA 890 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 78.5
EMENDA 890 | EMENDA 891 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 127
EMENDA 891 | EMENDA 892 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 178.2
EMENDA 892 | CEEE - IPIRANGA | CFOA-SM-AS80-G-12 | 879.8
EMENDA 180 | EMENDA 190 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1332.9
EMENDA 190 | EMENDA 200 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 130.5
EMENDA 200 | EMENDA 210 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 370.8
EMENDA 210 | EMENDA 220 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 414.8
EMENDA 220 | EMENDA 230 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1057.5
EMENDA 230 | EMENDA 234 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 649.6
EMENDA 234 | EMENDA 240 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1005
EMENDA 240 | EMENDA 244 | CFOA-SM-AS120-G-24 | 296.9
EMENDA 244 | EMENDA 245 | CFOA-SM-AS120-G-24 | 152
EMENDA 245 | EMENDA 247 | CFOA-SM-AS120-G-24 | 130
EMENDA 247 | EMENDA 249 | CFOA-SM-AS120-G-24 | 1561.9
EMENDA 249 | EMENDA 250 | CFOA-SM-AS120-G-24 | 392.8
EMENDA 250 | EMENDA 260 | CFOA-SM-AS120-G-24 | 315
EMENDA 260 | UFRGS - OBSERVATÓRIO | CFOA-SM-AS120-G-24 | 325
EMENDA 240 | EMENDA 280 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 405.2
EMENDA 280 | EMENDA 290 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 541.7
EMENDA 290 | FAPA | CFOA-SM-AS80-G-72 | 292.5
EMENDA 290 | EMENDA 295 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1428.1
EMENDA 295 | EMENDA 300 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 893.1
EMENDA 300 | EMENDA 310 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1166
EMENDA 310 | EMENDA 318 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 1003.3
EMENDA 318 | EMENDA 330 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 575.9
EMENDA 330 | EMENDA 340 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 3270.2
EMENDA 340 | EMENDA 342 | CFOA-SM-AS80-G-24 | 1947.8
EMENDA 342 | FIERGS | CFOA-SM-AS80-G-24 | 362
EMENDA 342 | EMENDA 2010 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 1493.2
EMENDA 330 | EMENDA 344 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 438.7
EMENDA 344 | EMENDA 346 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 148
EMENDA 346 | EMENDA 350 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 843.8
EMENDA 350 | UPA - GHC | CFOA-SM-AS80-G-12 | 1245.5
UPA - GHC | GHC - CRISTO REDENTOR | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 350 | GHC - DATA CENTER | CFOA-SM-AS80-G-12 | 1214.1
EMENDA 350 | EMENDA 360 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 444.9
EMENDA 360 | EMENDA 362 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 143.5
EMENDA 362 | EMENDA 370 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 711
EMENDA 360 | EMENDA 870 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 113.5
EMENDA 870 | GHC - CRISTO REDENTOR | CFOA-SM-AS80-G-12 | 128
EMENDA 360 | EMENDA 880 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 141.8
EMENDA 880 | GHC - SITE 2 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 603.7
EMENDA 370 | EMENDA 374 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 520.3
EMENDA 374 | EMENDA 382 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 798
EMENDA 370 | EMENDA 388 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 471
EMENDA 388 | EMENDA 390 | CFOA-SM-AS80-G-72
EMENDA 380 | CEEE - SUB ESTAÇÃO | CFOA-SM-AS80-G-12 | 639.2
EMENDA 382 | EMENDA 370 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 1685.1
EMENDA 390 | EMENDA 400 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 2425.9
EMENDA 390 | EMENDA 860 G. CROSS | CFOA-SM-AS80-G-36 | 442.9
EMENDA 390 | EMENDA 820 - UNISINOS | CFOA-SM-AS80-G-12 | 116
EMENDA 400 | EMENDA 410 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 679.1
EMENDA 410 | INMETRO | CFOA-SM-AS80-G-72 | 129.5
EMENDA 410 | EMENDA 420 | CFOA-SM-AS80-G-36 | 853.3
EMENDA 420 | EMENDA 423 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 74.5
EMENDA 423 | EMENDA 424 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 176.7
EMENDA 424 | EMENDA 430 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 330.9
EMENDA 430 | EMENDA 851 | CFOA-SM-AS80-G-36 | 79
EMENDA 430 | EMENDA 438 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 957.8
EMENDA 438 | EMENDA 920 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 585
EMENDA 920 | HOSPITAL MOINHOS DE VENTO | CFOA-SM-DD-G-12 | 473
EMENDA 438 | EMENDA 440 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 241.7
EMENDA 440 | GHC - FÊMINA | CFOA-SM-AS80-G-12 | 109.8
EMENDA 440 | EMENDA 442 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 90.8
EMENDA 442 | TELESAÚDE I | CFOA-SM-AS80-G-12 | 606.2
EMENDA 440 | EMENDA 444 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 92.6
EMENDA 444 | TELESAÚDE II | CFOA-SM-AS80-G-12 | 450.5
EMENDA 440 | EMENDA 450 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 220.5
EMENDA 450 | EMENDA 452 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 126
EMENDA 452 | EMENDA 454 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 276
EMENDA 454 | EMENDA 460 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 462.9
EMENDA 460 | EMENDA 466 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 371.9
EMENDA 466 | EMENDA 464 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 141
EMENDA 464 | EMENDA 470 | CFOA-SM-AS80-G-72 | 133
EMENDA 470 | POP/RS | CFOA-SM-AS80-G-72 | 444.8
POP/RS | EMENDA 480 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 370.8
EMENDA 480 | EMENDA 490 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 482.5
EMENDA 490 | ANEXO FARMÁCIA | CFOA-SM-AS80-G-12 | 130.6
EMENDA 490 | EMENDA 500 | CFOA-SM-DD-G-48 | 358.6
EMENDA 500 | EMENDA 510 | CFOA-SM-DD-G-48 | 375
EMENDA 510 | ESCOLA ENFERMAGEM | CFOA-SM-DD-G-12 | 267.1
EMENDA 510 | EMENDA 520 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 365.6
EMENDA 520 | EMENDA 530 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 652.9
EMENDA 530 | EMENDA 526 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 577.8
EMENDA 526 | CEMITÉRIO STA CASA | CFOA-SM-AS80-G-12 | 92
EMENDA 530 | EMENDA 540 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 523.9
EMENDA 540 | EMENDA 550 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 340.4
EMENDA 550 | EMENDA 560 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 189.1
EMENDA 560 | EMENDA 570 | CFOA-SM-DD-G-48 | 972.5
EMENDA 570 | EMATER | CFOA-SM-DD-G-12 | 359.9
EMENDA 570 | EMENDA 580 | CFOA-SM-DD-G-48 | 626.1
EMENDA 570 | EMENDA 576 | CFOA-SM-DD-G-48 | 404.7
EMENDA 576 | EMENDA 578 | CFOA-SM-DD-G-48 | 1301.1
EMENDDA 578 | EMENDA 580 | CFOA-SM-DD-G-48 | 198.8
EMENDA 580 | EMENDA 590 | CFOA-SM-DD-G-48 | 324.1
EMENDA 590 | CPOR | CFOA-SM-DD-G-12 | 187.6
EMENDA 590 | EMENDA 595 | CFOA-SM-DD-G-48 | 137.5
EMENDA 595 | EMENDA 600 | CFOA-SM-DD-G-48 | 1360.6
EMENDA 600 | TRE | CFOA-SM-DD-G-12 | s/projeto
EMENDA 600 | EMENDA 1004 | CFOA-SM-DD-G-12
EMENDA 600 | EMENDA 610 | CFOA-SM-DD-G-48 | 1539.4
EMENDA 610 | EMENDA 620 | CFOA-SM-DD-G-48 | 1201.3
EMENDA 620 | EMENDA 630 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 736.5
EMENDA 630 | EMENDA 634 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 634 | EMENDA 638 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 638 | UERGS | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 630 | UFRGS - ADMINISTRAÇÃO | CFOA-SM-DD-G-12 | 69.5
EMENDA 630 | SENAC | CFOA-SM-DD-G-12
SENAC | EMENDA 630 | CFOA-SM-DD-G-12
EMENDA 630 | EMENDA 650 | CFOA-SM-DD-G-48 | 1022.8
EMENDA 650 | EMENDA 655 | CFOA-SM-DD-G-48 | 426.5
EMENDA 655 | EMENDA 660 | CFOA-SM-DD-G-48 | 497.3
EMENDA 660 | EMENDA 670 | CFOA-SM-DD-G-48 | 467.4
EMENDA 670 | EMENDA 680 | CFOA-SM-DD-G-48 | 640.2
EMENDA 680 | TRENSURB MERCADO | CFOA-SM-DD-R-G-12 | 296.7
EMENDA 680 | EMENDA 690 | CFOA-SM-DD-G-48 | 589.9
EMENDA 690 | EMENDA 700 | CFOA-SM-DD-G-48 | 380.1
EMENDA 700 | EMENDA 710 | CFOA-SM-DD-G-48 | 498.7
EMENDA 710 | EMENDA 720 | CFOA-SM-DD-G-48 | 725
EMENDA 720 | ISCMPA | CFOA-SM-AS80-G-12 | 251.4
ISCMPA | UFRGS - ARTES | CFOA-SM-DD-G-12 | 634
ISCMPA | EMENDA 730 | CFOA-SM-DD-G-24 | 560.9
EMENDA 730 | IFRS | CFOA-SM-DD-R-G-12 | 637
EMENDA 730 | EMENDA 740 | CFOA-SM-DD-G-24 | 386.1
EMENDA 740 | UFRGS - DAD | CFOA-SM-DD-G-12 | 137
EMENDA 740 | UFRGS - MÚSICA | CFOA-SM-DD-G-12 | 140
EMENDA 720 | EMENDA 750 | CFOA-SM-DD-G-48 | 732.5
EMENDA 750 | EMENDA 760 | CFOA-SM-DD-G-48 | 564
EMENDA 760 | FFFCMPA | CFOA-SM-AS80-G-12 | 184.9
EMENDA 760 | EMENDA 770 | CFOA-SM-AS80-G-48 | 251.6
EMENDA 770 | UFRGS - CESUP | CFOA-SM-DD-G-48 | 80
EMENDA 770 | EMENDA 780 | CFOA-SM-DD-G-48 | 592.6
EMENDA 780 | UFRGS - REITORIA | CFOA-SM-DD-G-12 | 152
EMENDA 780 | EMENDA 790 | CFOA-SM-DD-G-48 | 950.2
EMENDA 790 | EMENDA 800 | CFOA-SM-DD-G-48 | 689.6
EMENDA 800 | EMENDA 810 | CFOA-SM-DD-G-12 | 193.4
EMENDA 810 | CMPA | CFOA-SM-DD-G-12 | 41
EMENDA 800 | POP/RS | CFOA-SM-DD-G-48 | 1717.4
EMENDA 820 | EMENDA 823 - UNISINOS | CFOA-SM-AS80-G-12 | 375.8
EMENDA 823 | EMENDA 824 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 129.7
EMENDA 824 | EMENDA 829 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 1962
EMENDA 829 | EMENDA 830 | CFOA-SM-AS80-G-12 | 76
EMENDA 830 | UNISINOS - ANCHIETA - ASAV | CFOA-SM-AS80-G-12 | 328.5
EM. 860 G. CROSS | GLOBAL CROSS | CFOA-SM-AS80-G-36 | 80
EMENDA 860 | EMENDA 857 | CFOA-SM-AS80-G-36 | 1010.1
EMENDA 857 | EMENDA 855 | CFOA-SM-AS80-G-36 | 158.9
EMENDA 855 | EMENDA 853 | CFOA-SM-AS80-G-36 | 524.9
EMENDA 853 | EMENDA 851 | CFOA-SM-AS80-G-36 | 198.2
EMENDA 851 | EMENDA 430 | CFOA-SM-AS80-G-36 | 101
EMENDA 1004 | EMENDA 1010 | CFOA-SM-DD-G-12
EMENDA 1010 | CPRM | CFOA-SM-DD-G-12
EMENDA 1010 | EMENDA 1012 | CFOA-SM-DD-G-12
EMENDA 1012 | EMENDA 1020 | CFOA-SM-DD-G-12
EMENDA 1020 | UNIRITTER | CFOA-SM-DD-G-12
EMENDA 1102 | UPA - GHC | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 1102 | EMENDA 1104 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 1104 | GHC - CRISTO REDENTOR | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2010 | EMENDA 2016 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2016 | EMENDA 2017 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2017 | EMENDA 2018 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2018 | EMENDA 2020 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2020 | EMENDA 2030 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2030 | EMENDA 2040 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2040 | FECOMÉRCIO | CFOA-SM-AS80-G-12
FECOMÉRCIO | EMENDA 2050 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2050 | EMENDA 2060 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2060 | EMENDA 2070 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2070 | EMENDA 2080 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2080 | EMENDA 2090 | CFOA-SM-AS80-G-12
EMENDA 2090 | EMENDA 382 | CFOA-SM-AS80-G-12

## Levantamento de Incidentes
N° INCIDENTE | DATA | TIPO DO PROBLEMA | CAUSA DO INCIDENTE | ANEL | LOCAL DO EVENTO | CIDADE | CABO UTILIZADO (m) | LOTE | Nº DE VIAS | RESPONSÁVEL | QUANTIDADE EO ADICIONADA | Nº DA EO ADICIONADA | ENDEREÇO DA EO ADICIONADA | CUSTO DA OBRA (R$) | OBS | MÊS | ANO
94 | 2021-06-21 | Rompimento_de_Cabo | Queda/poda de árvore | LESTE - Via Bento | CEITEC-INMETRO, Proximo UFRGS vale, EO-138 e EO-130 | PORTO ALEGRE | 490 |  | 24 | [6 empty] | 6 | 2021
95 | 2021-07-26 | Rompimento_de_Cabo | Rompimento por caminhão/carga alta | OESTE - Via Ipiranga | Ultima Santa Casa Cemitério, EO-526 até DIO | PORTO ALEGRE | 45 |  | 12 | [6 empty] | 7 | 2021
98 | 2021-08-28 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Bento | GHC-Conceição e POP, Proximo ESEF, EO-10 e EO-20 | PORTO ALEGRE | 400 |  | 72 | W8 | 1 | 15 |  |  |  | 8 | 2021
108 | 2022-02-10 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Bento | EO-71 e EO-80 | PORTO ALEGRE | 500 |  | 72 | W8 | [5 empty] | 2 | 2022
114 | 2022-05-06 | Rompimento_de_Cabo | Queda/poda de árvore | LESTE - Via Assis | Proximo UFRGS vale, EO-150 e EO-130 | PORTO ALEGRE | 140 |  | 24 | W8 | 1 | 2 |  |  |  | 5 | 2022
117 | 2022-05-23 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | LESTE - Via Assis | Proximo Telessaude 1, ultima milha, EO-440 até E0-442 | PORTO ALEGRE | 85 |  | 12 |  | 1 | 1 |  |  |  | 5 | 2022
126 | 2023-03-08 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | LESTE - Via Assis | Rua Ramiro Barcelos, nº 1265 | PORTO ALEGRE | 300 |  | 72 | Procempa | 1 | 452 |  |  | Curto circuito em transformador gerou um incendio que causou o rompimento da fibra. Foi adicionada uma caixa de emenda óptica entre as caixas 450 e 460. | 3 | 2023
127 | 2023-03-18 | Rompimento_de_Cabo | Rompimento por caminhão/carga alta | LESTE - Via Assis | Av. Manoel Elias, 901 | PORTO ALEGRE |  |  | 72 | Procempa | 1 | 295 |  |  | Rompimento no trecho da Av. Manoel Elias, após a FAPA, próximo a um sítio de construção nº 901. | 3 | 2023
128 | 2023-07-23 | Rompimento_de_Cabo | Troca de poste | VALE DOS SINOS | Rua Dona Teodora, Farrapos e Gravatai x FIERGS | PORTO ALEGRE |  |  | 24 | Adylnet |  |  |  |  | Readequação causado por troca de postes. | 7 | 2023
129 | 2023-03-29 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | LESTE - Via Assis | Av. Assis Brasil, nº 177 | PORTO ALEGRE | 500 |  | 72 | Operacional | 1 | 374 |  | 13864.37 | Fogo em poste por sobrecarga no disjuntor da companhia de energia que ocasionou o rompimento parcial e em seguida o total da fibra. | 3 | 2023
130 | 2023-04-26 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | OESTE - Via Ipiranga | Rua Silveiro, 535 | PORTO ALEGRE | 180 |  | 48 | Operacional | 1 | 1004 |  | 1900.45 | Curto circuíto em poste gerou incendio e rompimento da fibra. | 4 | 2023
131 | 2023-05-03 | Rompimento_de_Cabo | Queda/poda de árvore | LESTE - Última Milha | Rua Catamarca, 93 | PORTO ALEGRE | 250 |  | 12 | Operacional |  |  |  | 4508.45 | Rompimento parcial na fibra e que estava a aproximadamente 700m do GHC-UPA. | 5 | 2023
132 | 2023-05-22 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Assis | Avenida Carlos Gomes esquina com Plinio Brasil Milano, 806 | PORTO ALEGRE | 250 |  | 72 | Operacional |  |  |  | 4528 | Identificado troca de poste, onde os mesmos foram recuados. Foi substuído o cabo de 72 fibras no local.
133 | 2023-05-25 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Assis | R. José Zuffo Neto, 239 - Agronomia | PORTO ALEGRE | 260 |  | 24 | Operacional |  |  |  | 4429.7 | As quedas ocorreram em um lado do anel afetando a comunicação entre POPRS-viaASSIS/UFRGS-Vale, Inmetro/Ceitec e PUC/FAPA, após verificar as conexões identifiquei que a falha era um possível rompimento no cabo de 24 vias no sentido Assis | 5 | 2023
134 | 2023-05-25 | Rompimento_de_Cabo | Vandalismo | OESTE - Via Ipiranga | Rua Dormênio n 27 e Rua Banco da Província, 271 | PORTO ALEGRE | 300 |  | 12 | Operacional | 1 | 1012 | Banco da Província, 466 | 12805.45 | Duplo rompimento, um devido a vandalismo, outro devido a carga alta. | 5 | 2023
135 | 2023-08-19 | Rompimento_de_Cabo | Rompimento por obra cível | LESTE - Via Bento | Av. Bento Gonçalves, n 2460. Av. Bento Gonçalves, n 9090. Av. Protásio Alves 7680. | PORTO ALEGRE |  |  | 72 | Procempa |  |  |  |  | Manutenção preventiva na rede. | 8 | 2023
136 | 2023-09-30 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | Entre a FEEVALE e o Repetidor Gravataí. | GRAVATAÍ |  |  | 24 | Adylnet |  |  |  |  | A Adylnet realizou ajustes em 2 trechos reduzindo a atenuação e normalizando os alarmes. | 9 | 2023
137 | 2023-10-24 | Rompimento_de_Cabo | Furto de cabo | LESTE - Via Assis | Av. Berlim, 716 | PORTO ALEGRE | 153 |  | 72 | União | 1 | 408 | Avenida Berlim, 716 |  | Identificado o furto de cabo na Av. Berlim, um trecho de 50 metros entre as avenidas ceará e benjamin constant | 10 | 2023
138 | 2023-10-28 | Equipamento | Falha em SFP |  |  | PORTO ALEGRE | [8 empty] | Substituição da QFSP-100G-ER4L SN:1DJQL42810U pela interface de mesmo modelo | 10 | 2023
139 | 2023-11-01 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Bento | Av. Manoel Elias 2421 | PORTO ALEGRE |  |  | 72 | União |  |  |  |  | Manutenção programada gerada após medições na rede pré-auditoria da RNP. Verificado que havia inversão nos grupos 3,4,5 e 6 no anel leste (72 vias). | 11 | 2023
140 | 2024-01-16 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | Repetidor em Gravataí | GRAVATAÍ | 0 |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 1 | 2024
141 | 2024-01-23 | Rompimento_de_Cabo | Queda/poda de árvore | LESTE - Via Bento | Ultima milha CEITEC, EO-110 e EO-102 | PORTO ALEGRE | 500 |  | 12 | União | [5 empty] | 1 | 2024
142 | 2024-01-24 | Rompimento_de_Cabo | Rompimento por caminhão/carga alta | OESTE - Via Ipiranga | Ultima Santa Casa Cemitério, EO-526 até DIO | PORTO ALEGRE | 45 |  | 12 | União | [5 empty] | 1 | 2024
143 | 2024-02-06 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Assis | Proximo Senac sede, EO-342 | PORTO ALEGRE | 315 |  | 12 | Operacional | 1 | 342 | Estrada Marechal Osório, 65 - Anchieta, Porto Alegre - RS, 90250-710 (Free Way sentido litoral próximo Coca Cola), na localização 29°58'04.6"S 51°07'30.8"W. | 4594.5 |  | 2 | 2024
144 | 2024-03-04 | Rompimento_de_Cabo | Queda/poda de árvore | OESTE - Via Ipiranga | UERGS - EMATER EO-580 á EO-570 | PORTO ALEGRE | 200 |  | 48 | União | [5 empty] | 3 | 2024
145 | 2024-02-29 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Bento | Av. Sertório, 4512 - Jardim Floresta, Porto Alegre - RS, 91040-620 | PORTO ALEGRE |  |  | 6 | Operacional |  |  |  |  | Efetuado medições com OTDR nas fibras via Assis Brasil até Senac-Sede (Fecomercio) para ativação do circuito novo | 2 | 2024
146 | 2024-03-04 | Rompimento_de_Cabo | Troca de poste | LESTE - Via Bento | Ultima milha GHC-conceição, EO-350 e DIO | PORTO ALEGRE | 200 |  | 12 | União | 1 | 906 | Rua Marechal Frota, 176 - Cristo Redentor, Porto Alegre - RS, 91350-030 |  |  | 3 | 2024
147 | 2024-03-06 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | LESTE - Via Bento | Av. Protásio Alves, nº 7806 EO-230 à EO-234 | PORTO ALEGRE | 250 |  | 72 | Procempa | 1 | 234 | Av. Protásio Alves, nº 7806 Entre a EO-230 e EO-234 |  |  | 3 | 2024
148 | 2024-03-11 |  |  | LESTE - Via Bento | PUC - VIAMÃO | VIAMÃO | 0 |  | 24 | [5 empty] | Levantamento para ampliação PUC-Viamão | 3 | 2024
149 | 2024-03-27 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | Trecho Cachoeirinha - Porto Alegre | CACHOEIRINHA | 0 |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 3 | 2024
150 | 2024-04-15 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | OESTE - Via Ipiranga | R. Dona Malvina, 5 - Nonoai | PORTO ALEGRE | 0 |  | 12 | União | 1 | 1017 | R. Dona Malvina, 5 - Nonoai |  |  | 4 | 2024
151 | 2024-04-19 | Rompimento_de_Cabo | Troca de poste | LESTE - Via Bento | R. Monsenhor Veras, 429 | PORTO ALEGRE | 200 |  | 48 | Procempa | [5 empty] | 4 | 2024
152 | 2024-04-22 | Rompimento_de_Cabo | Vandalismo | OESTE - Via Ipiranga | Av. Professor Oscar Pereira, nº 382 | PORTO ALEGRE | 100 |  | 12 | União | 1 | 525 | Av. Professor Oscar Pereira, nº 382 |  |  | 4 | 2024
153 | 2024-04-22 | Rompimento_de_Cabo | Vandalismo | LESTE - Via Assis | Av. Assis Brasil, 6929 | PORTO ALEGRE | 480 |  | 24 | Operacional | 1 | 337 | Av. Assis Brasil, 6929 | 7630.1 |  | 4 | 2024
153.2 | 2024-04-22 | Rompimento_de_Cabo | Vandalismo | LESTE - Via Assis | Av. Assis Brasil, 11200 | PORTO ALEGRE | 240 |  | 12 | Operacional | 1 | 2012 | Av. Assis Brasil, 11200 | 3537 |  | 4 | 2024
154 | 2024-04-23 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | Av. João Alberto, 1241 - Vicentina - São Leopoldo | SÃO LEOPOLDO | 0 |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 4 | 2024
155 | 2024-04-29 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | HDJB até Repetidor-Gravatai | GRAVATAÍ | 0 |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 4 | 2024
156 | 2024-05-09 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Bento | Av Manoel Elias, 2495 | PORTO ALEGRE | 314 |  | 72 | União | 1 | 278 | Av Manoel Elias, 2495 |  |  | 5 | 2024
157 | 2024-05-11 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Assis | UniSenac-Sede- 3° rompimento - EM ANDAMENTO | PORTO ALEGRE |  |  | 12 | [5 empty] | UniSenac-Sede- 3° rompimento - EM ANDAMENTO | 5 | 2024
158 | 2024-05-16 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | Uniritter até Unilassale | PORTO ALEGRE | 0 |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 5 | 2024
159 | 2024-05-19 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Bento | Av Manoel Elias, 2375 | PORTO ALEGRE | 0 |  | 72 | União | [5 empty] | 5 | 2024
160 | 2024-05-19 | Rompimento_de_Cabo | Vandalismo | OESTE - Via Ipiranga | Av. Princesa Isabel, 115 | PORTO ALEGRE | 280 |  | 48 | Operacional | 1 | 524 | Av. Princesa Isabel, 115 | 5901.5 |  | 5 | 2024
161 | 2024-05-19 | Rompimento_de_Cabo | Vandalismo | LESTE - Via Bento | São Manoel 1384 | PORTO ALEGRE | 0 |  | 48 | União | 1 | 3 | São Manoel 1384 |  |  | 5 | 2024
162 | 2024-05-28 | Rompimento_de_Cabo | Vandalismo | OESTE - Via Ipiranga | R. José de Alencar, 1326 - entre a EO-576 e 580 | PORTO ALEGRE | 25 |  | 72 | União | 1 | 579 | R. José de Alencar, 1326 - entre a EO-576 e 580 |  |  | 5 | 2024
163 | 2024-05-29 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | LESTE - Via Assis | Rua Ramiro Barcelos, 1595 - entre EO-455 até EO-452 | PORTO ALEGRE | 450 |  | 72 | Procempa | 1 | 455 | Rua Ramiro Barcelos, 1595 - entre EO-455 até EO-452 |  |  | 5 | 2024
164 | 2024-05-29 | Rompimento_de_Cabo | Furto de cabo | OESTE - Via Ipiranga | Av. Érico Veríssimo, 1401 - entre EO-575 até EO-576 | PORTO ALEGRE | 200 |  | 48 | Operacional | 1 | 575 | Av. Érico Veríssimo, 1401 - entre EO-575 até EO-576 | 2501.3 |  | 5 | 2024
165 | 2024-06-04 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | Av. José Brambila, 24-10, Cachoeirinha - rompimento entre Hospital Dom João Becker até POP | CACHOEIRINHA | 0 |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 6 | 2024
166 | 2024-06-06 | Rompimento_de_Cabo | Queda/poda de árvore | OESTE - Última Milha | Estr. João de Oliveira Remião - rompimento entre a EO-POA-110 e o CEITEC | PORTO ALEGRE | 60 |  | 12 | União | 1 | 111 | Estr. João de Oliveira Remião, S/N (-30.079461921134556, -51.13148187518715) |  | Anel OESTE - Última Milha entre a EO-POA-110 e o CEITEC | 6 | 2024
167 | 2024-06-21 | Rompimento_de_Cabo | Rompimento por caminhão/carga alta | LESTE - Via Bento | Av. Manoel Elias, 901 - Passo das Pedras, entrada do estacionamento do Stok Center | PORTO ALEGRE | 250 | 2073 | 72 | União | 1 | 296 | Av. Manoel Elias, 901 - Passo das Pedras, entrada do estacionamento do Stok Center |  |  | 6 | 2024
168 | 2024-06-22 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | VALE DOS SINOS | Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 2132-2048 - Jansen, Gravataí - RS, 94150-400 | GRAVATAÍ |  |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 6 | 2024
169 | 2024-06-22 | Rompimento_de_Cabo | Troca de poste | VALE DOS SINOS | Av. Pedro Adams Filho, 101-103 - Santo Afonso, Novo Hamburgo - RS. | NOVO HAMBURGO | 250 |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 6 | 2024
170 | 2024-06-28 | Rompimento_de_Cabo | Troca de poste | VALE DOS SINOS | Av. Getúlio Vargas - São João Batista, São Leopoldo - RS, 93020-190 | SÃO LEOPOLDO |  |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 6 | 2024
171 | 2024-06-25 | Equipamento | DIO | OESTE - Via Ipiranga | Rua Washington Luiz, 675 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS, 90010-460 | PORTO ALEGRE |  |  | 12 | Operacional |  |  |  | 595 | Manutenção do DIO danificado na enchente - UERGS em 01/07/2024 | 6 | 2024
172 | 2024-07-02 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | OESTE - Via Oswaldo | R. Augusto Pestana, 54 e 212 - Santana, Porto Alegre - RS, 90040-200 | PORTO ALEGRE | 251 |  | 48 | Procempa | 2 | 804 e 805 | R. Augusto Pestana, 54 e 212 - Santana, Porto Alegre - RS, 90040-200 |  | EO-804 Tv. Miranda e Castro, 49 / EO-805 R. Augusto Pestana, 56 | 7 | 2024
173 | 2024-07-04 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | VALE DOS SINOS | Av. Pernambuco, 345 - Navegantes, Porto Alegre - RS | PORTO ALEGRE |  |  | 24 | Adylnet | [5 empty] | 7 | 2024
174 | 2024-07-04 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | GRAVATAÍ | GRAVATAÍ |  |  | 24 | Adylnet |  |  |  |  | Queda do circuito trecho entre o POP-RS - HDJB. | 7 | 2024
175 | 2024-07-03 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Via Bento | Av. Bento Gonçalves, 4592 - Partenon, Porto Alegre - RS, 90650-001 | PORTO ALEGRE | 46 | 1367 | 12 | Operacional | 1 | 51 | Av. Bento Gonçalves, 4592 - Partenon, Porto Alegre - RS, 90650-001, caixa subterrânea ao lado do cofre da TecnoPUC. | 2032.2 | Defeito no cabo 12 fibras DDR última milha a 35m do Data Center da PUC, motivo roedor. Instalada CEO na caixa subterrânea ao lado do cofre da TecnoPUC | 7 | 2024
176 | 2024-07-10 | Rompimento_de_Cabo | Troca de poste | VALE DOS SINOS | Av. Pernambuco x Av. Brasil | PORTO ALEGRE |  |  | 24 | Adylnet |  |  |  |  | Aberto o protocolo 24075667 para esse incidente com Adylnet | 7 | 2024
177 | 2024-07-16 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | VALE DOS SINOS | Rua Olinda com Av. Pará | PORTO ALEGRE |  |  | 24 | Adylnet |  |  |  |  | Aberto o protocolo: 24079502 para esse incidente com o atendente Jean da Adylnet | 7 | 2024
178 | 2024-07-19 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | LESTE - Última Milha | UniSenac-Sede - Estrada Marechal Osório, próximo à Fecomércio-RS | PORTO ALEGRE | 440 |  | 12 | Operacional | 5 | 2032, 2034, 2035, 2037 e 2038 | Estrada Marechal Osório, próximo à Fecomércio-RS | 7912.5 | Levantamento dos rompimentos: na altura do dique, foram cortados os cabos para passagem das máquinas. No meio do trecho, uma placa caiu sobre a rede, rompendo-a. Próximo à Fecomércio, foram cortados os cabos para acesso à Vila Dique. | 7 | 2024
179 | 2024-08-08 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | VALE DOS SINOS | Avenida Boqueirão esquina com a Avenida Getúlio Vargas - Igara, Canoas - RS, 92310-001 | CANOAS |  |  | 24 | Adylnet |  |  |  |  | Empresa Adylnet realizou manutenção na caixa de emenda e acabou rompendo a fibra do circuito ente a Unilassalle e a IFRS Canoas. | 8 | 2024
180 | 2024-08-12 | Rompimento_de_Cabo | Furto de cabo | LESTE - Via Bento | Av. Manoel Elias, 2339 - Passo das Pedras, Porto Alegre - RS, 91240-261 | PORTO ALEGRE |  |  | 72 | União |  |  |  |  | Identificado o rompimento do cabo de 72 fibras a 14.955m do POP-RS Via anel Leste, próximo à Fapa. | 8 | 2024
181 | 2024-08-12 | Rompimento_de_Cabo | Furto de cabo | LESTE - Última Milha | Av. Assis Brasil esquina com a Rua Mali - Passo d'Areia, Porto Alegre - RS, 91010-004 | PORTO ALEGRE | 250 |  | 12 | Operacional | 2 | 946 e 945 | Av. Assis Brasil esquina com Rua Alberto Silva e Av. Assis Brasil esquina com Rua Benno Mentz. | 3886.9 | Rompimento do cabo de última milha do GHC UPA devido ao furto de cabos na Av. Assis Brasil esquina com a Rua Mali. Identificado o rompimento do cabo a 510m do GHC UPA. | 8 | 2024
182 | 2024-08-19 | Equipamento | Cordão limpeza/substituição | LESTE - Última Milha | Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis, Porto Alegre - RS, 90840-440. | PORTO ALEGRE | [8 empty] | Cordão mau conectado no SFP do equipamento, causando atenuação do sinal, na Unirriter PAE. | 8 | 2024
183 | 2024-08-21 | Rompimento_de_Cabo | Rompimento por caminhão/carga alta | VALE DOS SINOS | R. Marquês do Pombal, 1938 - Moinhos de Vento, Porto Alegre - RS, 90540-001 | PORTO ALEGRE |  |  | 24 | Adylnet |  |  |  |  | Rompimento de cabo Anel do Vale por carga alta. Aberto o protocolo 240813933 para este atendimento. | 8 | 2024
184 | 2024-08-30 | Rompimento_de_Cabo | Furto de cabo | LESTE - Via Assis | Av. Berlim, 627 - São Geraldo, Porto Alegre - RS, 90240-581 | PORTO ALEGRE |  |  | 72 | União |  |  |  |  | Rompimento de cabo de 72 fibras do anel Leste, em frente ao Inmetro, devido furto de cabos na região. Foi utilizada reserva técnica da Av. Berlim esquina com a Av. Ceará para esta manutenção. | 8 | 2024
185 | 2024-09-02 | Rompimento_de_Cabo | Queda/poda de árvore | VALE DOS SINOS | R. Santos esquina R. Ouro Preto - Vila Nova, Novo Hamburgo - RS, 93525-170 | PORTO ALEGRE |  |  | 24 | Adylnet |  |  |  |  | Rompimento do cabo de última milha devido à poda de árvores na região, próximo à Feevale na R. Santos esquina R. Ouro Preto - Vila Nova, Novo Hamburgo. | 9 | 2024
186 | 2024-09-19 | Rompimento_de_Cabo | Furto de cabo | LESTE - Via Assis | Rompimento1 (total) na Av. Berlim quase esquina com a Av Mariland. Rompimento 2 (parcial) na Av Mariland - São Geraldo, Porto Alegre | PORTO ALEGRE | 100 |  | 72 | União | 3 | 406, 405 e 404 | Av. Mariland esquina com a Av. Berlim, Av. Mariland, 118 e Av. Berlim, 795. |  | Rompimentos do cabo de 72 fibras em dois pontos devido ao furto de cabo na região, próximo ao INMETRO. | 9 | 2024

## CEO Adicional (hidden)
Incidente | Situação | Emenda | Coordenadas | Anel | Localização | Data
161 | Adicionar | EO-POA-03 | -30.045925667891673, -51.20342336106362 | Anel LESTE via Bento | R. São Manoel, 1384 - Santana, Porto Alegre - RS, 90620-110 | 2024-05-20 23:30
157 | Adicionar | EO-POA-2012 | -29.970705508908438, -51.11941570339618 | Anel LESTE via Bento | Av. Assis Brasil, 11200 - Sarandi, Porto Alegre - RS, 91140-000 | 2024-04-23 13:29
156 | Adicionar | EO-POA-278 | -30.037066351794312, -51.12237000339379 | Anel LESTE via Assis Brasil | Av. Manoel Elias, 2495 - Morro Santana, Porto Alegre - RS, 91240-261 | 2024-05-11 08:30
157 | Adicionar | EO-POA-337 | -29.99173040607694, -51.12634964572519 | Anel LESTE via Bento | Av. Assis Brasil, 6929 - Sarandi, Porto Alegre - RS, 91140-001 | 2024-04-23 13:29
163 | Adicionar | EO-POA-455 | -30.033814280126034, -51.20856748010235 | Anel LESTE via Assis Brasil | R. Ramiro Barcelos, 1669 - Independência, Porto Alegre - RS, 90035-006 | 2024-05-28 19:13
160 | Adicionar | EO-POA-524 | -30.048980072185895, -51.20900337455808 | Anel OESTE via Ipiranga | Av. Princesa Isabel, 395 - Santana, Porto Alegre - RS, 90040-371 | 2024-05-19 19:12
164 | Adicionar | EO-POA-575 | -30.057370779991555, -51.218173355824526 | Anel OESTE via Ipiranga | Av. Érico Veríssimo, 1401 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90160-181 | 2024-05-29 09:00
164 | Realocar | EO-POA-576 | -30.058858342571835, -51.21795183524712 | Anel OESTE via Ipiranga | Praça Antônio João, 2 - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90880-420 | 2024-05-29 09:00
162 | Adicionar | EO-POA-579 | -30.06019420271347, -51.21846245247006 | Anel OESTE via Ipiranga | R. José de Alencar - Menino Deus, Porto Alegre - RS, 90880-480 | 2024-05-26 03:20

## Listas (hidden)
Levantamento de Incidentes | Levantamento de Incidentes | Levantamento de Incidentes | Levantamento de Incidentes | Levantamento de Incidentes | Levantamento de Incidentes | Levantamento de Incidentes
ANEL | Nº DE VIAS | TIPO DO PROBLEMA | CAUSA DO INCIDENTE | Rompimento_de_Cabo | Equipamento | Responsável
LESTE - Última Milha | 6 | Rompimento_de_Cabo | Acidente | Acidente | Cordão limpeza/substituição | Adylnet
LESTE - Via Assis | 12 | Rompimento_de_Cabo | Descarga elétrica/fogo em poste | Descarga elétrica/fogo em poste | DIO | Operacional
LESTE - Via Bento | 24 | Rompimento_de_Cabo | Furto de cabo | Furto de cabo | Falha de energia | Procempa
OESTE - Última Milha | 36 | Rompimento_de_Cabo | Queda/poda de árvore | Queda/poda de árvore | Falha em equipamento | União
OESTE - Via Ipiranga | 48 | Rompimento_de_Cabo | Rompimento por caminhão/carga alta | Rompimento por caminhão/carga alta | Falha em fonte de alimentação | W8
OESTE - Via Oswaldo | 72 | Rompimento_de_Cabo | Rompimento por obra cível | Rompimento por obra cível | Falha em SFP
VALE DOS SINOS |  | Rompimento_de_Cabo | Troca de poste | Troca de poste
|  | Rompimento_de_Cabo | Vandalismo | Vandalismo
|  | Equipamento | Cordão limpeza/substituição
|  | Equipamento | DIO
|  | Equipamento | Falha de energia
|  | Equipamento | Falha em equipamento
|  | Equipamento | Falha em fonte de alimentação
|  | Equipamento | Falha em SFP

## Sobras já utilizadas (hidden)
Tipo de Cabo | Nº Vias | Metragem | inicio | fim | Observação | Incidente ou ultilização
CFOA-SM-AS80-G | 12 | 848 |  |  | utilizado na construcao do IFRS em dez/12
CFOA-SM-AS80-G | 12 | 381 |  |  | utilizado na construcao do IFRS em dez/13
CFOA-SM-AS80-G NR | 72 | 153 | 231 | 384 | Usado no incidente 137 - União Telecom - Av Berlim - Inmetro <> Unisinos
CFOA-SM-AS80-G NR | 12 | 800 | 0 | 800 | Bobina | Usada no Incidente 141 e 142
CFOA-SM-AS80-G NR | 48 | 101 | 241 | 342 | Rolo Solto | Discartado em 04/2024
CFOA-SM-AS80-G NR | 72 | 71 | 159 | 230 | Rolo Solto | Discartado em 04/2024
CFOA-SM-AS80-G NR | 72 | 25 | 3452 | 3477 | Rolo Solto | Discartado em 04/2024
CFOA-SM-AS80-S TS NR | 72 | 36 | 10 | 46 | Rolo Solto - Sobra Cabo Procergs | Discartado em 04/2024
CFOA-SM-AS80-G | 72 | 314 | 1412 | 1726 | Rolo Solto | Usada no Incidente 156
CFOA-SM-AS80-S | 48 | 280 | 540 | 859 | Bobina | Usada no Incidente 160
CFOA-SM-AS80-S | 48 | 204 | 355 | 539 | Bobina | Usada no Incidente 164

## Anel-Leste-72vias (hidden)
Número da Via | Alocação
1 | UFRGS - VALE
2 | UFRGS - VALE
3 | UFRGS - Observatório
4 | UFRGS - Observatório
5 | UFRGS - FIERGS
6 | UFRGS - FIERGS
7 | CEITEC
8 | CEITEC
9 | INMETRO
10 | INMETRO
11 | IPES - PUC/RS - FAPA
12 | IPES - PUC/RS - FAPA
13 | HOSPITAIS - GHC
14 | HOSPITAIS - GHC
15 | RESERVA RNP
16 | RESERVA RNP
17 | ESTADO- UERGS
18 | ESTADO- UERGS
19 | MUNICÍPIO
20 | MUNICÍPIO
21 | MUNICÍPIO
22 | MUNICÍPIO
23 | ESTADO
24 | ESTADO
25 | PROCEMPA
26 | PROCEMPA
27 | PROCEMPA
28 | PROCEMPA
29 | PROCEMPA
30 | PROCEMPA
31 | CEEE
32 | CEEE
33 | CEEE
34 | CEEE
35 | RESERVA TELEBRÁS
36 | RESERVA TELEBRÁS
37 | PROCEMPA
38 | PROCEMPA
39 | PROCEMPA
40 | PROCEMPA
41 | GBLX - RNP - POP
42 | GBLX - RNP - POP
43 | GBLX - BUENOS AIRES
44 | GBLX - BUENOS AIRES
45 | TELEBRÁS
46 | TELEBRÁS
47 | TELEBRÁS
48 | TELEBRÁS
49 | RESERVA RNP
50 | RESERVA RNP
51 | RESERVA RNP
52 | RESERVA RNP
53 | RESERVA RNP
54 | RESERVA RNP
55 | RESERVA RNP
56 | RESERVA RNP
57 | RESERVA RNP
58 | RESERVA RNP
59 | RESERVA RNP
60 | RESERVA RNP
61 | RESERVA RNP
62 | RESERVA RNP
63 | RESERVA RNP
64 | RESERVA RNP
65 | RESERVA RNP
66 | RESERVA RNP
67 | NIC.BR
68 | NIC.BR
69 | RESERVA RNP
70 | RESERVA RNP
71 | RESERVA RNP
72 | RESERVA RNP

## Anel-Oeste-48vias (hidden)
Número da Via | Alocação
1 | UFRGS
2 | UFRGS
3 | FFFCMPA
4 | FFFCMPA
5 | ISCMPA
6 | ISCMPA
7 | CMPA
8 | CMPA
9 | UNISINOS
10 | UNISINOS
11 | UNIRITTER
12 | UNIRITTER
13 | HOSPITAIS (CARDIOLOGIA)
14 | HOSPITAIS (CARDIOLOGIA)
15 | IFRS
16 | IFRS
17 | ESTADO - EMATER/FEE
18 | ESTADO - EMATER/FEE
19 | MUNICÍPIO
20 | MUNICÍPIO
21 | MUNICÍPIO
22 | MUNICÍPIO
23 | ESTADO - PROCERGS
24 | ESTADO - PROCERGS
25 | PROCEMPA
26 | PROCEMPA
27 | PROCEMPA
28 | PROCEMPA
29 | PROCEMPA
30 | PROCEMPA
31 | CEEE
32 | CEEE
33 | CEEE
34 | CEEE
35 | RESERVA RNP
36 | RESERVA RNP
37 | RESERVA FIXA RNP
38 | RESERVA FIXA RNP
39 | RESERVA FIXA RNP
40 | RESERVA FIXA RNP
41 | RESERVA NIC.BR
42 | RESERVA NIC.BR
43 | RESERVA RNP
44 | RESERVA RNP
45 | TELEBRÁS
46 | TELEBRÁS
47 | RESERVA RNP
48 | RESERVA RNP

## Anel-Vale-24vias (hidden)
Número da Via | Alocação
1 | UFRGS-VALE
2 | UFRGS-VALE
3 | CEITEC
4 | CEITEC
5 | IPES - PUC/RS - FAPA
6 | IPES - PUC/RS - FAPA
7 | PROCEMPA
8 | PROCEMPA
9 | PROCEMPA
10 | PROCEMPA
11 | RESERVA RNP
12 | RESERVA RNP
13 | CEEE
14 | CEEE
15 | RESERVA RNP
16 | RESERVA RNP
17 | RESERVA RNP
18 | RESERVA RNP
19 | RESERVA RNP
20 | RESERVA RNP
21 | RESERVA RNP
22 | RESERVA RNP
23 | RESERVA RNP
24 | RESERVA RNP